昆山市民防局文件

昆民防〔2012〕6号

市民防局关于印发《2012年度人防工程

防护设备维护方案》的通知

各人防工程使用管理单位：

为贯彻落实《昆山市人防工程安全使用管理办法》的有关规定，根据《昆山市人防工程使用维护管理实施细则（试行）》的相关要求，结合本年度工作计划，制定本维护方案，现通知如下：

一、维护目的

（一）通过维护保养，对全市已竣工人防工程中陈旧、老化、损坏的设备设施等进行维护、更换，确保人防防护设施保持良好状态和运转正常。

（二）通过维护保养，切实转变“重建设轻管理，重使用轻维护”的观念，坚持人防工程平战结合原则，进一步明确维护管理责任。

（三）通过维护保养，进一步提高人防工程的平时使用效率，提升人防工程战备效益、社会效益和经济效益。

二、维护时间

2012年3月1日至4月30日实施，6月底完成备案。

三、维护内容

人防工程防护设备设施的维护保养主要是各类防护门、阀和预埋、封堵构件。

维护保养的主要内容包括：清污、除锈、油漆、上油(涂润滑油和黄油)、配件更换等。

四、维护标准

维护保养标准按《民防工程维护保养实施细则》文件执行。

五、维护项目

2012年度维护项目共37项，总计140093 平方米。具体项目见附件。

六、维护方法

（一）维护保养的组织实施和经费保障均由人防工程使用管理单位负责。

（二）市民防局人防工程管理站统一计划安排，各管理组及挂钩联系科室负责督查维护保养组织实施并检查验收备案。

七、维护要求

（一）各使用管理单位根据市民防局的总体要求，根据本单位人防工程的实际，制定切实可行的实施方案并报市民防局备案。

（二）各使用管理单位要按照施工流程严格组织实施，严格控制质量和标准，明确施工时间，确保保障经费到位、人员到位。

（三）维护保养完成后，使用管理单位应建立维护保养档案并及时报市民防局备案，备案表格请登录昆山市民防局网站下载。

附件：1.昆山市人防工程维护保养内容明细表

2.人防工程防护设施维护验收记录表

二Ｏ一二年二月十六日

附件1：

| 昆山市人防工程维护保养内容明细表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备类型 |  | 维护保养内容 | 维护保养工序 |
| 防护 设备 设施 | 钢结构单（双）扇防护（密闭）门 | 清污、除锈、油漆，转动部位涂黄油，更换密闭胶条。 |  |
|  | 钢筋混凝土单（双）扇防护（密闭）门 |  |  |
|  | 防爆波悬板活门 |  |  |
|  | 各类密闭套管 |  |  |
|  | 封堵框、通风钢管 | 清污、除锈、油漆 |  |
|  | 密闭观察窗 | 清污、除锈、油漆；检查更换密闭胶条 | 除锈、清扫、磨砂纸→涂刷防锈漆→局部刮腻子→磨光→第一遍满刮腻子→磨光→第一遍油漆→复补腻子→磨光→第二遍油漆→磨光→湿布擦净→第三遍油漆。 |
| 通风 设备 | 脚踏电动两用风机 | 清洁，检查风机、齿轮箱、支架部分结构，更换密封垫圈，链条，牙盘和飞盘加黄油。 |  |
|  | 混流风机 |  |  |
|  | 离心风机 | 外表面清污、油漆 |  |
|  | 自动排气活门 | 清污、除锈、油漆，销轴处加黄油，在镙钉、重锤上涂凡士林，调校阀门重锤位置。 |  |
|  | 防爆超压排气活门 | 清污、除锈、油漆，转动部位涂黄油，更换密闭胶条。 |  |
|  | 风口 | 清理、保持畅通 |  |
|  | 插板阀 | 清洁、除锈、油漆 |  |
|  | 手动密闭阀 | 清洁、除锈、油漆，转动部位涂黄油，换密闭圈或胶条 |  |
|  | 电动密闭阀 |  |  |
|  | U型油压计 | 检查更换 |  |
|  | 油网除尘器 | 洗污、浸油、更换密封板、外壳除锈油漆 |  |
|  | 过滤吸收器 | 清洁、干燥，更换活性碳 |  |
|  | 通风管道 | 清洁、除锈、油漆 |  |
| 给（排）水设备 | 机械备用泵 | 清洁、外壳除锈油漆，内部更换或加黄油、润滑油 |  |
|  | 自动排水泵 |  |  |
|  | 防爆波阀 | 保养阀门 |  |
|  | 防爆地漏 | 更换密闭圈、过滤板，管道疏通、清洁 |  |
|  | 铜蕊闸阀 | 外表面清污、除锈、油漆 |  |
| 电气 设备 | 配电箱 | 检查线路，更换老化线路、部件； |  |
|  | 防爆按钮 | 安全绝缘检查、测试及维修，导线更换 |  |
|  | 通风方式信号控制箱 |  |  |
|  | 应急照明电路 | 安全检查测试，更换导线 |  |
|  | 平时照明电路 |  |  |
| 备 注 | 人防工程维护保养执行《昆山市人防工程维护管理技术规定》，施工标准依据GB8923-1988《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》、GB50327—2001《住宅装饰装修工程施工规范》、GB50210—2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》及J376-2004《金属表面混色油漆涂料涂饰工程施工工艺标准》的相关规范和标准进行施工；墙面、顶面、地面补修按照相关规范。 |  |  |

附件2：

人防工程防护设施维护验收记录表

年   月   日

| 项目名称 |  | 工程地点 |  | 建筑面积 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用单位 |  |  | 管理单位 |  |  |
| 开工日期 |  |  | 竣工日期 |  |  |
| 名 称 | 规格型号 | 数 量 | 完成日期 | 验收意见 |  |
| (密闭）防护门 |  | 樘 |  |  |  |
| 悬板活门 |  | 樘 |  |  |  |
| 超压排气阀 |  | 个 |  |  |  |
| 封 堵 框 |  | 个 |  |  |  |
| 三防信号 |  | 套 |  |  |  |
| 密闭阀门 |  | 个 |  |  |  |
| 插板阀门 |  | 个 |  |  |  |
| 防爆地漏 |  | 只 |  |  |  |
| 风 管 |  | M2 |  |  |  |
| 参加 验收人 | 使用单位 |  |  |  |  |
|  | 管理单位 |  |  |  |  |
|  | 施工单位 |  |  |  |  |
|  | 监理单位 |  |  |  |  |

主题词:人防  工程  维护  方案  通知

抄送：住建局，安监局，消防大队。

昆山市民防局 2012年2月16日印发